	Внимание! 
Коробки взрывозащищенные КМ-В и КМ-ВО являются продукцией, изготавливаемой по индивидуальному заказу. В связи с этим регламент требует получения входящего письма от контрагента с верно заполненным опросным листом. 
Неверно заполненные опросные листы возвращаются на доработку!



Инструкция по заполнению опросного листа

1. В таблице раздела 1 из трех доступных вариантов необходимо выбрать тип взрывозащиты, вписать его в графу «выбор заказчика», необходимым при этом выбрать один из вариантов температурного класса из предложенных вариантов Т4, Т5, Т6.
2. В таблице раздела 2 из двух доступных вариантов необходимо выбрать КМ-В - коробка монтажная взрывозащищенная, либо КМ-ВО – коробка монтажная взрывозащищенная огнестойкая, поставить знак + в графу «выбор заказчика».
3. В таблице раздела 3 необходимо выбрать размер корпуса, в сводной таблице раздела так же можно увидеть информацию сколько клемм вмещается в выбранную коробку. 
При выборе учитывайте максимально допустимое количество клемм для соответствующего размера и типа коробки.
4. В разделе 4, опираясь на характеристики в таблице и выбранный размер корпуса, необходимо выбрать тип клемм, указать их количество в графе «выбор заказчика».
По номинальному сечению может быть использован только один тип клемм, по цветовой комбинации можно использовать серый + желто – зеленый, в искробезопасных цепях применять клеммы только синего цвета.
5. Руководствуясь данными из таблицы, раздела 5 по типу и характеристикам кабельных вводов необходимо выбрать требуемые кабельные вводы и указать их расположение в графе «выбор заказчика», например 1A1C. Если вы не нашли ввод с требуемыми характеристиками вы можете предложить свой вариант ввода из предоставленных производителей «ГОРЭЛТЕХ» и «ЗЕТАРУС», вписав его в пустую строку, при технической возможности, данный ввод будет рассмотрен к установке. Некоторые вводы в силу своей конструкции имеют увеличенный габарит, поэтому окончательное решение по нестандартному расположению вводов принимает технический отдел.
6. В таблице раздела 6 укажите расположение выбранных кабельных вводов в соответствии с выбранным размером коробки и схемой расположения вводов. В графу «выбор заказчика» запишите схематическое расположение и тип вводов, 
например: 1A1C(КНВТВ1M), 4С(М16(3-9)ТВМ16).

Пример указания разных типов кабельных вводов в одной коробке КМ-ВО 1515:
2А2С(М16(3-9)ТВМ16), 3А4С(М25(12-20)МР25)
Схемы для справки:
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Выбор взрывозащищенной коробки


	1. Выберите вид взрывозащиты
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	Повышенная защита вида «е» для взрывоопасных газовых сред
	1Ех е IIС Т6…Т4 Gb Х
	

	Защита вида «tb» для взрывоопасных пылевых сред
	Ex tb IIIС T800С…Т1300С Db Х
	

	Искробезопасная цепь

	1Ex ib IIС T6…Т4 Gb Х
	

	Температурный класс
	Т4
Т5
Т6
	

	2. Выберите тип коробки
	
	

	Коробка взрывозащищенная
	КМ-В
	

	Коробка взрывозащищенная огнестойкая
	КМ-ВО
	

	3. Выберите размер корпуса коробки в зависимости от клемм
	
	

	Габаритные
размеры корпуса, мм
	Тип клеммы
	Номинальное сечение, мм2
	Макс. количество клемм
	
	

	
	
	
	КМ-ВО
	КМ-В
	
	

	150х150х85
	КНВ 2,5-2
	2,5
	6
	12
	1515
	

	
	КНВ 4-2
	4
	6
	10
	
	

	
	КНВ 6-2
	6
	4
	7
	
	

	
	КНВ 10-2
	10
	4
	6
	
	

	
	SSK 0525
	2.5
	10
	-
	
	

	
	SSK 110
	6
	7
	-
	
	

	
	SSK 116
	10
	6
	-
	
	

	150х300х85
	КНВ 2,5-2
	2,5
	21
	40
	1530
	

	
	КНВ 4-2
	4
	21
	34
	
	

	
	КНВ 6-2
	6
	15
	25
	
	

	
	КНВ 10-2
	10
	15
	20
	
	

	
	SSK 0525
	2.5
	34
	-
	
	

	
	SSK 110
	6
	19
	-
	
	

	
	SSK 116
	10
	20
	-
	
	

	200х200х100
	КНВ 2,5-2
	2,5
	11
	22
	2020
	

	
	КНВ 4-2
	4
	11
	18
	
	

	
	КНВ 6-2
	6
	8
	14
	
	

	
	КНВ 10-2
	10
	8
	11
	
	

	
	SSK 0525
	2.5
	18
	-
	
	

	
	SSK 110
	6
	13
	-
	
	

	
	SSK 116
	10
	11
	-
	
	

	200х400х100
	КНВ 2,5-2
	2,5
	32
	60
	2040
	

	
	КНВ 4-2
	4
	32
	51
	
	

	
	КНВ 6-2
	6
	23
	38
	
	

	
	КНВ 10-2
	10
	23
	31
	
	

	
	SSK 0525
	2.5
	51
	-
	
	

	
	SSK 110
	6
	36
	-
	
	

	
	SSK 116
	10
	31
	-
	
	




	4. Выберите клеммы и укажите количество
	
	

	Клеммы
	
	

	Обозначение
	Номинальное сечение, мм2
	Сечение провода, мм2
	Номинальный ток, А
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	КНВ 2,5-2 Авалон Электро Тех
	2,5
	0,14 - 4
	24
	КНВ 2,5-2(С/РЕ*)
	

	КНВ 4-2 Авалон Электро Тех
	4
	0,14 - 6
	32
	КНВ 4-2(С/РЕ*)
	

	КНВ 6-2 Авалон Электро Тех
	6
	0,2 - 10
	41
	КНВ 6-2(С/РЕ*)
	

	КНВ 10-2 Авалон Электро Тех
	10
	0,5 - 16
	57
	КНВ 10-2(С/РЕ*)
	

	SSK 0525 KER Ex PhoenixContact
	2.5
	0,2 - 4
	24
	SSK 0525
	

	SSK 110 KER Ex PhoenixContact
	6
	0,5 - 10
	41
	SSK 110
	

	SSK 116 KER Ex PhoenixContact
	10
	0,5 - 16
	57
	SSK 116
	

	*Клеммы КНВ серого цвета – применяются в прочих коробках
Клеммы КНВ с маркировкой С - синий применяется в искробезопасных цепях
Клеммы КНВ с маркировкой РЕ - желто-зеленые клемма защитного провода применяются по требованию заказчика во всех коробках из расчёта максимального количество клемм указанного в разделе 3 

	5. Выберите кабельный ввод и укажите количество

	5.1 Заглушка кабельного ввода

	Обозначение
	Размер резьбы
	Обозначение в маркировке
	Выбор
заказчика

	5.1.1 ЗЕТАРУС

	ЗРВН-М20 
	M20х1,5-
	ЗРВН-М20
	

	ЗРВН-М25
	M25х1,5-
	ЗРВН-М25
	

	ЗРВН-М32
	M32х1,5-
	ЗРВН-М32
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.1.2 ГОРЭЛТЕХ

	ВЗН1Н 
	М20x1,5
	ВЗН1
	

	ВЗН2Н 
	М25х1,5
	ВЗН2
	

	ВЗН3Н 
	М32х1,5-
	ВЗН3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.2 Кабельный ввод для небронированного кабеля

	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Обозначение в маркировке
	Выбор
заказчика

	5.2.1 ЗЕТАРУС

	ВКВ2-НС-М16-9
	3-9
	М16(3-9)
	

	ВКВ2-НС-М20-9
	3-9
	М20(3-9)
	

	ВКВ2-НС-М20-14
	7-14
	М20(7-14)
	

	ВКВ2-НС-М25-14
	7-14
	М25(7-14)
	

	ВКВ2-НС-М25-20
	12-20
	М25(12-20)
	

	ВКВ2-НС-М32-26
	18-26
	М32(18-26)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.2.2 ГОРЭЛТЕХ
	

	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Обозначение в маркировке
	Выбор
заказчика

	КНЕ1M Н (М20х1,5)
	6-14
	КНЕ1M
	

	КНЕ2M Н (М25х1,5)
	14-20
	КНЕ2M
	

	КНЕ3M Н (М32х1,5)
	19-27
	КНЕ3M
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.3 Кабельный ввод для небронированного кабеля, проложенного в металлорукаве

	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Условный проход металлорукава, мм
	Обозначение в маркировке
	Выбор
заказчика

	5.3.1 ЗЕТАРУС

	ВКВ2МР-НС-М16-8-МР10
	3-8
	10
	М16(3-8)МР10
	

	ВКВ2МР-НС-М16-9-МР12
	3-9
	12
	М16(3-9)МР12
	

	ВКВ2МР-НС-М16-9-МР15
	3-9
	15
	М16(3-9)МР15
	

	ВКВ2МР-НС-М20-9-МР15
	3-9
	15
	М20(3-9)МР15
	

	ВКВ2МР-НС-М20-13-МР15
	7-13
	15
	М20(7-13)МР15
	

	ВКВ2МР-НС-М20-14-МР20
	7-14
	20
	М20(7-14)МР20
	

	ВКВ2МР-НС-М25-20-МР25
	12-20
	25
	М25(12-20)МР25
	

	ВКВ2МР-НС-М32-26-МР32
	18-26
	32
	М32(18-26)МР32
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.3.2 ГОРЭЛТЕХ

	КНВМ1М-12 Н - (М20х1,5)
	4-9
	12
	КНВМ1М-12
	

	КНВМ1М-15 Н - (М20х1,5)
	6-12
	15
	КНВМ1М-15
	

	КНВМ1М-20 Н - (М20х1,5)
	6-12
	20
	КНВМ1М-20
	

	КНВМ2М-20 Н - (M25 x 1,5)
	11-17
	20
	КНВМ2М-20
	

	КНВМ2M-25 Н - (M25 x 1,5)
	11-17
	25
	КНВМ2M-25
	

	КНВМ3М-25 Н - (M32 x 1,5)
	17-22
	25
	КНВМ3М-25
	

	КНВМ3М-32 Н - (M32 x 1,5)
	17-22
	32
	КНВМ3М-32
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.4 Кабельный ввод с внутренней резьбой для небронированного кабеля, проложенного в трубе

	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Тип и размер резьбы трубы
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	5.4.1 ЗЕТАРУС

	ВКВ2ТВ-НС-М16-М16-9
	3-9
	М16х1,5
	М16(3-9)ТВ-М16
	

	ВКВ2ТВ-НС-М20-М16-9
	3-9
	М16х1,5
	М20(3-9)ТВ-М16
	

	ВКВ2ТВ-НС-М20-М20-14
	7-14
	М20х1,5
	М20(7-14)ТВ-М20
	

	ВКВ2ТВ-НС-М25-М20-14
	7-14
	М20х1,5
	М25(7-14)ТВ-М20
	

	ВКВ2ТВ-НС-М25-М25-20
	12-20
	М25х1,5
	М25(12-20)ТВ-М25
	

	ВКВ2ТВ-НС-М32-М25-20
	12-20
	М25х1,5
	М32(12-20)ТВ-М25
	

	ВКВ2ТВ-НС-М32-М32-26
	18-26
	М32х1,5
	М32(18-26)ТВ-М32
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Тип и размеры резьбы трубы
	Обозначение в заказе
	Выбор заказчика

	5.4.2 ГОРЭЛТЕХ

	КНВТВ01M – (М16х1,5)
	3-8
	М16х1,5
	КНВТВ01M
	

	КНВТВ1M – (М20х1,5)
	6-12
	М20х1,5
	КНВТВ1M
	

	КНВТВ2M – (М25х1,5)
	12-18
	М25х1,5
	КНВТВ2M
	

	КНВТВ3M – (М32х1,5)
	18-25
	М32х1,5
	КНВТВ3M
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.5 Кабельный ввод с наружной резьбой для небронированного кабеля, проложенного в трубе

	Обозначение
	Диаметр кабеля
	Тип и размер резьбы трубы
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	5.5.1 ЗЕТАРУС

	ВКВ2ТН-НС-М16-М16-9
	3-9
	М16х1,5
	М16(3-9) ТН-М16
	

	ВКВ2ТН-НС-М20-М16-9
	3-9
	М16х1,5
	М20(3-9) ТН-М16
	

	ВКВ2ТН-НС-М20-М20-14
	7-14
	М20х1,5
	М20(7-14) ТН-М20
	

	ВКВ2ТН-НС-М25-М20-14
	7-14
	М20х1,5
	М25(7-14) ТН-М20
	

	ВКВ2ТН-НС-М25-М25-20
	12-20
	М25х1,5
	М25(12-20) ТН-М25
	

	ВКВ2ТН-НС-М32-М25-20
	12-20
	М25х1,5
	М32(12-20) ТН-М25
	

	ВКВ2ТН-НС-М32-М32-26
	18-26 
	М32х1,5
	М32(18-26) ТН-М32
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.5.2 ГОРЭЛТЕХ

	КНВТН01М – (М16х15)
	3-8
	М16х1,5
	КНВТН01М
	

	КНВТН1М – (М20х1,5)
	6-12
	М20х1,5
	КНВТН1М
	

	КНВТН2М – (М25х1,5)
	12-18
	М25х1,5
	КНВТН2М
	

	КНВТН3М – (М32х1,5)
	18-25
	М32х1,5
	КНВТН3М
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	5.6 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля

	Обозначение
	Диаметр внутренней оболочки кабеля
	Максимальный диаметр наружной оболочки кабеля
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	5.6.1 ЗЕТАРУС

	ВКВБ1-НС-M16-9-14
	3-9
	14
	М16(3-9) Б1/14
	

	ВКВБ1-НС-M20-9-14
	3-9
	14
	М20(3-9) Б1/14
	

	ВКВБ1-НС-M20-14-20
	7-14
	20
	М20(7-14) Б1/20
	

	ВКВБ1-НС-M25-14-20
	7-14
	20
	М25(7-14) Б1/20
	

	ВКВБ1-НС-M25-20-26
	12-20
	26
	М25(12-20) Б1/26
	

	ВКВБ1-НС-M32-20-26
	12-20
	26
	М32(12-20) Б1/26
	

	ВКВБ1-НС-M32-26-33
	18-26
	33
	М32(18-26) Б1/33
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.6.2 ГОРЭЛТЕХ

	КОВТВ1M2G – (М20х1,5) внутр. резьба
КОВТН1M2G – (М20х1,5) наруж. резьба
	6-12
	9-17
	КОВТВ1M2G
КОВТН1M2G
	

	КОВТВ2M3G – (М25х1,5) внутр. резьба
КОВТН2M3G – (М25х1,5) наруж. резьба
	12-18
	15 - 25
	КОВТВ2M3G
КОВТН2M3G
	

	КОВТВ3M4G – (М32х1,5) внутр. резьба
КОВТН3M4G – (М32х1,5) наруж. резьба
	18-25
	21 - 31
	КОВТВ3M4G
КОВТН3M4G
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.7 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней и наружной оболочки кабеля

	Обозначение
	Диаметр внутренней оболочки кабеля
	Максимальный диаметр наружной оболочки кабеля
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	5.7.1 ЗЕТАРУС

	ВКВБ2-НС-M16-9-14
	3-9
	7-14
	М16(3-9) Б2/14
	

	ВКВБ2-НС-M20-9-14
	3-9
	7-14
	М20(3-9) Б2/14
	

	ВКВБ2-НС-M20-14-20
	7-14
	12-20
	М20(7-14) Б2/20
	

	ВКВБ2-НС-M25-14-20
	7-14
	12-20
	М25(7-14) Б2/20
	

	ВКВБ2-НС-M25-20-26
	12-20
	18-26
	М25(12-20) Б2/26
	

	ВКВБ2-НС-M32-20-26
	12-20
	18-26
	М32(12-20) Б2/26
	

	ВКВБ2-НС-M32-26-33
	18-26
	25-33
	М32(18-26) Б2/33
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.7.2 ГОРЭЛТЕХ

	КОВ01М – (М16х1,5)
	3 - 8
	8 - 12
	КОВ01М
	

	КОВ1М – (М20х1,5)
	6 - 12
	9 - 17
	КОВ1М
	

	КОВ2М – (М25х1,5)
	12 - 18
	15 - 25
	КОВ2М
	

	КОВ3М – (М32х1,5)
	18 - 25
	21 - 31
	КОВ3М
	

	КОВ4М – (М40х1,5)
	25 - 31
	27 - 37
	КОВ4М
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Обозначение
	Максимальный диаметр внутренней оболочки кабеля
	Диапазон диаметров наружной оболочки кабеля
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	5.8 Кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением наружной оболочки кабеля

	ВКВБ3-НС-M16-9-14
	9
	7-14
	М16(3-9) Б3/14
	

	ВКВБ3-НС-M20-9-14
	9
	7-14
	М20(3-9) Б3/14
	

	ВКВБ3-НС-M20-14-20
	14
	12-20
	М20(7-14) Б3/20
	

	ВКВБ3-НС-M25-14-20
	14
	12-20
	М25(7-14) Б3/20
	

	ВКВБ3-НС-M25-20-26
	20
	18-26
	М25(12-20) Б3/26
	

	ВКВБ3-НС-M32-20-26
	20
	18-26
	М32(12-20) Б3/26
	

	ВКВБ3-НС-M32-26-33
	26
	25-33
	М32(18-26) Б3/33
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	Обозначение в маркировке
	Выбор
Заказчика

	6. Укажите расположение выбранных кабельных вводов (при необходимости) * 
	*
	

	Типоразмер
коробки
	Диаметр кабеля, мм
	Мах количество кабельных вводов
	Схема расположения
кабельных вводов
	
	

	1515
	М16
	12
	Вид сверху
[image: ]

Схематическое расположение вводов на стенках

	
	

	
	М20
	8
	Вид сверху
[image: ]

Схематическое расположение вводов на стенках

	
	

	
	М25
	
	
	
	

	
	М32
	
	
	
	




	1530
	М16
	16
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках

[image: ]
	
	

	
	М20

М25
	12
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках
[image: ]
[image: ]
	
	

	
	М32
	10
	Вид сверху

	
	




	
	
	
	Схематическое расположение вводов на стенках


	
	

	2020
	М16 
М20
	12
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках

	
	

	
	М25
М32
	8
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках

	
	

	2040
	М16
	22
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках


	
	

	
	М20
	16
	Вид сверху

Схематическое расположение вводов на стенках


	
	

	
	М25
	12
	Вид сверху



	
	

	
	М32
	
	
	
	




	
	
	
	Схематическое расположение вводов на стенках
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